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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. 06.02.2026                                                                                                               № 7-п
1. 
1. с. Залесово

Об актуализации плана действий при ликвидации последствий
 аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Залесовского сельсовета 
Красногвардейского района Оренбургской области

При подготовке объектов социального и культурного назначения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области к работе в осенне –зимний период 2026-2027 годов, в целях ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребления тепловой энергии, ремонтно-строительных работ и транспортных организаций:
1.Утвердить план действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Залесовского сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных образований в сети «Интернет», опубликованию в общественно – политической газете муниципального образования «Залесовский вестник», информационных стендах.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельсовета                                                                                   Н.Ф. Пастухова





Разослано: в дело, администрации района, для обнародования – 3 экз 2 экз.,
 прокурору района.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАЛЕСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
























ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Залесовского сельсовета (далее – План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, ТСЖ, администрации сельсовета, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций в течение отопительного периода.
В Плане используются следующие основные понятия:
· аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;
· система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
· объекты теплоснабжения - источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность;
· надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
· теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;
· потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
· исполнитель коммунальных услуг - юридическое лицо, независимо от организационно- правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание инженерных систем, с использованием которых потребителю и гражданам предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

Целью Плана является:
· обеспечение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы муниципального образования в течение отопительного периода;
· координация и своевременная мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей;
· снижение до приемлемого уровня количества и масштаба технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей и минимизация их последствий.
Задачами Плана является:
· своевременная и эффективная организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в отопительный период;
· обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально значимых объектов в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
· мобилизация, при необходимости, сил и средств муниципального образования, координация их действий, путем формирования оперативных штабов, применения материально- технических, производственных и кадровых резервов;
· обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энерго- и ресурсоснабжения к действиям в условиях аварийных ситуаций.
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» соблюдение требований по применению электронного моделирования аварийных ситуаций для поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек не является обязательным.



1.     Краткая характеристика муниципального образования

[image: ]Административное деление, население и населённые пункты Залесовского сельсовета Красногвардейского района
Залесовский сельсовет входит в состав Красногвардейского района Оренбургской области.
Залесовский сельсовет расположен на севере Красногвардейского района и граничит на севере – с Преображенским сельсоветом, на юге – с Ивановским сельсоветом, на западе – с Новоюласенским сельсоветом, на востоке – с Александровским районом. 
В состав муниципального образования Залесовский сельсовет   входят два населенных пункта – село Залесово, являющееся административным центром, и село Владимировка.
С. Залесово расположено в 31 км северо-западней с.  Плешаново – административного центра Красногвардейского района муниципального района, 
Население Залесовского сельсовета на 01.01.2025 года составляет 289 человек; Общая площадь земель в административных границах территории поселения 13059 м².
Карта	(схема) Границ Залесовского сельсовета	Красногвардейского района Оренбургской   приведена на рис. 1.

[image: C:\Users\User\Desktop\ВСЕ\ЗЕМЛЯ\Карты\image001.png]





Рисунок 1 - Карта (схема) границ Залесовского сельсовета Красногвардейского района.

[image: ] Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей
Климат близок к резко-континентальному с поздними весенними и ранними осенними заморозками. Равнинный характер рельефа области её открытость с севера и юга способствуют глубокому проникновению холодных арктических воздушных масс свободному выносу континентальных умеренных и даже тропических воздушных масс с юга на север. Средняя годовая температура наружного воздуха по многолетним данным плюс 1,2°С. Годовая сумма осадков в среднем составляет 497мм, из них 383мм / в теплое время года. Средняя высота снежного покрова 60см. Характерна резкая смена погоды. Средняя температура января -14,9°С, минимальная температура -40,1°С .
Продолжительность периода со среднемесячными положительными температурами воздуха равняется 7 месяцам от апреля по октябрь включительно, а остальное время наблюдаются отрицательные среднемесячные температуры. Продолжительность неблагоприятного периода года со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 170 сут/год.
Средняя годовая скорость ветра 2÷4 м/с. Наибольшая скорость ветра 15-20 м/с. Наиболее сильные ветра приходятся на весенний и летний периоды. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, равна 9 м/с.
Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.
Основные климатические характеристики Залесовского сельсовета приняты по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и приведены в следующей таблице 1.
             Таблица 1. Средние значения температуры в Залесовском МО

	№№
п/п
	Климатические  характеристики
	Единицы
измерения
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	Средняя температура наиболее холодной пятидневки
(расчётная для проектирования систем отопления)
	С
	-36

	2
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	С
	-7,9

	3
	Средняя температура наиболее холодного месяца
(январь)
	С
	-14,9

	4
	Средняя годовая температура наружного воздуха
	С
	+1,2

	5
	Продолжительность отопительного периода
	сут.
	222

	6
	Среднегодовая скорость ветра
	м/с
	2÷4



1.3 Теплоснабжающие организации

Система централизованного теплоснабжения населенных пунктов   Залесовского сельсовета сложилась на базе 2 отопительных котельных и тепловых сетей от них. В настоящее время электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует. Теплоснабжение населенных пунктов Залесовского сельсовета осуществляет теплоснабжающая организация – ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
Территория действия котельных на территории МО Залесовский сельсовет:
Котельные используются для покрытия тепловых нагрузок объектов соцкультбыта в отапливаемый период года. Отпуск тепловой энергии от котельных производится по температурному графику качественного регулирования 95/70 ºС. Горячее водоснабжение потребителей схемой теплоснабжения Залесовского сельсовета не предусмотрено.

· Источники тепловой энергии и тепловые сети Залесовского сельсовета

В	систему	централизованного	теплоснабжения	потребителей	тепловой	
энергии Залесовского сельсовета входят следующие объекты:
Перечень источников теплоснабжения, находящихся на территории Залесовского сельсовета.   ( Табл. 2 )


	№ п/п
	Адрес потребителя
	Тепловая нагрузка потребителя, Гкал/ч
	Вид топлива

	1
	   Котельная СДК ул. Школьная ,10


	0,097
	газ

	2
	   Котельная школа ул. Школьная ,8
	0,1525
	газ



[image: ] Топливоснабжение источников тепловой энергии
Основным видом топлива для источников теплоснабжения на территории сельсовета является – природный газ.
[image: ] Электроснабжение источников тепловой энергии
Котельные Залесовского сельсовета относятся к 2-й категории по электроснабжения.
Электроснабжение	объектов, 	расположенных	на	территории	 Залесовского сельсовета, осуществляется от ПС 110/10 кВ.
На территории Залесовского сельсовета основной организацией оказывающей услуги по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам является Западное ПО филиала ПАО «МРКС Волги» - «Оренбургэнерго».
В электрических сетях Залесовского сельсовет находится в эксплуатации 10 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ.
Перечень и технические характеристики подстанций, от которых осуществляется подачи электроэнергии к котельным   приведены в таблице     ниже.
Таблица 4. Характеристика трансформаторных подстанций 
(только тех которые питают котельные ДК и школы ул Школьная 8 и 10)


	
№ п/п
	
Наименование объекта
(диспетчерское)
	Мощность трансформаторов
	
Год ввода в экспл.
	Год
последнего капитального ремонта
	

Принадлежность

	
	
	ТП (РП)
	Т1
	Т2
	
	
	

	ТП 10/0,4 кВ

	1
	ТП-408 Зл-4
	160кВА
	
	
	2005
	2018
	Оренбургэнерго Западное производственное отделение


                        [image: ] Водоснабжение источников тепловой энергии
Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах Залесовского сельсовета осуществляет ООО «Сельские коммунальные сети».
С использованием объектов системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей, проживающих в домах частного сектора и прочих потребителей (общественные здания) в населенных пунктах, входящих в состав Залесовского сельсовета.
Источниками централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне ООО «Сельские коммунальные сети», являются подземные воды (артезианские скважины и колодцы).
Водоснабжение осуществляется от одной скважины насосами I подъема по ниткам водовода протяженностью 6,5 км. поступает в разводящие сети в с. Залесово, в том числе в котельные для нагрева сетевой воды для нужд отопления.
В с. Владимировка Залесовского сельсовета централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются индивидуальными скважинами.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
Источниками повышенной опасности в  Залесовском сельсовете являются оборудование котельной и тепловые сети, аварии и инциденты, на которых могут повлечь серьёзные последствия и нанести огромный ущерб.
В процессе работы котельной возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций не только на тепловых сетях и оборудовании, относящихся к источнику теплоснабжения, но и на сетях и оборудовании топливо-, электро- и водоснабжения ресурсоснабжающих организаций.
                                       Таблица 4. Сценарии вероятных аварий
	Вид аварии
	Причина возникновения
аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	1
	2
	3
	4

	
Остановка котельной
	
Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых
сетей и отопительных батарей
	
муниципальный

	
Остановка котельной
	Прекращение подачи воды на подпитку
сети
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и
домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	
муниципальный

	
Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,
понижение температуры в зданиях и домах.
	
локальный

	
Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей,
гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и
домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	
муниципальный

	Кратковременное нарушение
теплоснабжения объектов	социальной
сферы
	
Прорыв на тепловых сетях, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления учреждений, понижение температуры в зданиях и домах
	

локальный



К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
· кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
· полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
· причинение вреда третьим лицам;
· разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
Выводы из обстановки:
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
· перебои в топливоснабжении;
· перебои в электроснабжении;
· перебои в водоснабжении;
· износ оборудования;
· неблагоприятные погодно-климатические явления;
· человеческий фактор.

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.
Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.
При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
· подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
· подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно- коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 4;
· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
· среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица 5. Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях

	

Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t
°C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию	жилищно- коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей
категорий, %, до
	

78
	

84
	

87
	

89
	

91



Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 6, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.
Таблица 6 – Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

	
Коэффициент аккумуляции, ч
	Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С

	
	±0
	-10
	-20
	-30

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0



Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства Залесовского сельсовета, принятые в расчете, установлены МДС 41- 6.2000 и приведены в таблице 7.
Таблица 7 - Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

	Характеристика зданий
	Помещения
	Коэффициент
аккумуляции, ч

	1
	2
	3

	1. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25
	Угловые
	65-60

	
	Средние
	100-65


На основании приведенных данных осуществлен расчет времени, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплота.
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Согласно требованиям п.6.10 СП 124.13330.2012 аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице 8.
                                     Таблица 8. Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	1
	2

	300
	15

	400
	18


На рисунках 2 – 3 представлены номограммы для определения периодов остывания здания и проведения ремонтно-восстановительных работ соответственно в зависимости от температуры наружного воздуха и от диаметра и протяженности теплопроводов.
Номограмма на рисунке 2 построена для угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12ºС, а номограмма на рисунке 3 - для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3ºС. Последняя номограмма используется для определения условий недопущения замерзания систем отопления зданий.
[image: ]
Рисунок 2 - Номограмма для определения периодов остывания угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12ºС


[image: ]
Рисунок 3 - Номограмма для определения периодов остывания для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3ºС


В таблице 9 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.
Таблица 9 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах
водоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение,
час. мин.

	1
	2
	3

	1
	Отключение ХВС
	4 часа

	2
	Отключение электроснабжения
	2 часа*

	3
	Отключение газоснабжения
	2 часа




*в котельных второй категории согласно п. 4.8 СП 89.13330.2012 для питания электроприемников 0,4 кВ котлов допускается применение трансформаторных подстанций с одним трансформатором при наличии централизованного резерва и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток.


3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее – ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).
· на муниципальном уровне – глава администрации Залесовского сельсовета;
на объектовом уровне – ООО «Сельские коммунальные сети», ОАО»Газпром газораспределение Оренбург» филиал в г. Сорочинск (Сорочинскмежрайгаз),Западное ПО  «Россети Волга»-«Оренбургэнерго».
 
· Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице 10.
                              Таблица 10 – Номера телефонных линий экстренной помощи

	Наименование службы
	№ телефона

	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
	112

	ОМВД России по Красногвардейскому району
	102

	Скорая медицинская помощь
	03, 103

	Телефон службы спасения
	112

	Пожарная часть
	01, 101

	Аварийная электросетей
	-

	Аварийная водоканала
	-

	Аварийная газовая служба
	04


Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
Основной задачей является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточнике, тепловых сетях и системах теплопотребления.
В соответствии с действующим законодательством теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом (далее – ответственное лицо).

Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно- восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются руководителем организации.
При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации или ответственное лицо принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости ответственное лицо организует оповещение главы сельсовета, ответственного за жизнеобеспечение Залесовского сельсовета.
О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации ответственное лицо немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.
Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется ЕДДС.
Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.
Отключение систем отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.
В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, ответственное лицо теплоснабжающей организации отдаёт распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
· вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
· организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;
· информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову ответственного лица теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

Взаимодействие при эксплуатации систем энергоснабжения
Администрация Залесовского сельсовета, ЕДДС осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.
Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администрацию сельского поселения, ЕДДС и потребителей за пять дней до намеченных работ.
Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.
При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники Залесовского сельсовета, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить ответственному лицу соответствующей энергоснабжающей организации, администрации Залесовского сельсовета и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно ответственному лицу соответствующей теплоснабжающей организации и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, ответственное лицо теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией Залесовского сельсовета вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС.
Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС.
Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС время начала включения.
План взаимодействия служб различных ведомств по ликвидации аварий на котельной представлен в таблице 14.

                                                         Таблица 11. План взаимодействия служб различных ведомств по ликвидации аварий на котельной

	
№ п/п
	Тип аварийной ситуации
	Службы задействованные в ликвидации аварии и их действия

	
	
	ОМВД
	Пожарная спасательная часть
	Скорая помощь
	Администрация сельсовета
	ЕДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
1
	Загазованность в помещении (помещениях) котельной
	
	Водитель пожарной машины выезжает на место происшествия, проводит разведку, уточняет обстановку у оператора котельной и ждет указания
руководителя  тушения  пожара
	
	Сообщает в ПЧ, обеспечивает доставку к
месту аварий ИТР, персонал газовой службы и
спецтехники
	

	



2
	

Неожиданное прекращение подачи газа на котельную
	
	


Приводит оперативный персонал и средства в готовность
	
	
Сообщает в ОМВД, ПЧ, ЕДДС.		Обеспечивает оповещение газовых служб.
	Производит оповещение согласно "Схеме оповещения", организовывает необходимые меро- приятия по восстанов- лению газоснабжения котельной после ликвидации аварийной
ситуации.

	





3
	



Взрыв
газовоздушной
смеси в помещении котельной
	

Высылает наряд на место аварии,
обеспечивает охрану объекта и порядок. Не допускает посторонних к месту аварии
	Глава сельсовета устанавливает связь с обслуживающим персоналом, получает от него данные по обстановке (наличие электроэнергии, наличие людей в опасной зоне, наличие водоснабжения на территории
объекта и т.д.), организует действия по спасению людей, принимает меры по тушению пожара, предотвращению взрыва и проведению аварийно-
спасательных работ.
	

Выезжает на место аварии, оказывает помощь пострадавшим, при необходимости доставляет в
лечебное учреждение
	


Сообщает в ОМВД, ПЧ, ЕДДС, скорую помощь, газовую службу

	Производит оповещение согласно "Схеме оповещения” предприятия, организовывает необходимые мероприятия по
восстановлению газоснабжения котельной после ликвидации аварийной ситуации.

	
4
	
Пожар в помещении котельной
	Высылает наряд на место аварии,
обеспечивает охрану
	 Глава сельсовета 

	Выезжает на место аварии, оказывает помощь пострадавшим,
при
	Сообщает в ОМВД, ПЧ, ЕДДС, скорую помощь. 
	Производит оповещение согласно "Схеме оповещения" Предприятия,
организовывает
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№ п/п
	Тип аварийной ситуации
	Службы задействованные в ликвидации аварии и их действия

	
	
	ОМВД
	Пожарная спасательная часть
	Скорая помощь
	Ответственное лцо- администрация сельсовета
	ЕДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	объекта, имущества и порядок. Не допускает посторонних к месту аварии
	получает данные по обстановке (наличие электроэнергии, наличие людей в
опасной зоне, наличие водоснабжения на территории объекта, наличие
сосудов, под высоким давлением и т.д.), организует действия по
спасению людей, принимает меры по тушению пожара, предотвращению взрыва и ' проведению аварийно-
спасательных работ.
	необходимости доставляет в
лечебное учреждение
	
	Необходимые мероприятия по прекращению газоснабжения котельной до
ликвидации аварийной ситуации.

	

5
	Неожиданное прекращение подачи электроэнергии	на котельную.
	
	Приводит	силы	и средства готовность
	
	Сообщает	в ПЧ.
Красногвардейский РЭС.

	



4. Силы и средства для ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях
Силы и средства для ликвидации последствий аварий приведены в таблицах 11 и 12.
                              Таблица 12 – Силы для ликвидации аварий на источнике

	п/ п
	Наименование организации
ответственной за
ликвидацию аварийной
ситуации
	Наименова ние
привлекаем ых
организаци й
	Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Время готовно сти сил и
средств час.мин
.
	Состав сил и средств
	Возможности сил и средств за 8 часов
работы

	
	
	
	
	
	Персонал чел.
	Техника ед.
	

	
1
	Залесовский сельсовет
	В соответ- ствии с договором
	с. Залесово
ул.Советская ,49
83534534932
	1 час
	3
	2
	Устранение аварий	при теплоснабжен
ии


                                Таблица 13 – Средства для ликвидации аварий на источнике

	№ п/п
	Наименование материальных средств
	Единица измерения
	Количество
	Организация и место
хранения материальных средств

	1.
	Трубы стальные
	тонн
	1,0
	 Склад административного здания Залесовского сельсовета

	2.
	Задвижки
	шт
	2
	

	3.
	Электроды
	кг
	10
	

	4.
	Муфты п /э
	шт
	2
	

	5.
	Кабели силовые напряжением до 1 кВ
	км
	0.1
	

	6.
	Провода установочные
	км
	0,1
	

	7.
	Насосы центробежные
	шт.
	1
	

	8.
	рукавицы: перчатки рабочие
	пара
	10
	

	9.
	Радиаторы отопительные
	шт
	5
	



Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий
Для ликвидации аварий создаются и используются:
· резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Залесовского сельсовета;
-       резервы финансовых материальных ресурсов обслуживающих организаций.
Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно- восстановительных работ в нормативные сроки.
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5. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТГО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует единую дежурно-диспетчерскую службу Красногвардейского района (далее – ЕДДС) не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию Залесовского сельсовета.
О сложившейся обстановке население информируется через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых помещениях на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Залесовского сельсовета.
               Таблица 14. Схема действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

	№
п/п
	Мероприятия
	Исполнитель
	Адрес представления
информации
	Примечание

	6.1.	Технологическое	нарушение	(аварийная	ситуация), 	устраняемая	обслуживающим
персоналом объекта в расчетные сроки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение	и	передача
информации о возникновении
аварийной	ситуации	на
объекте.
	
	Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112
	

	
	
	Руководители служб в соответствии с договорами
	ул.Советская,49
	Информиро

	
	
	
	
	вание ЕДДС
83534530402

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







	2
	Ликвидация	аварийной ситуации на объекте
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	3
	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной   ситуации   на
объекте	предприятия, организации ЖКХ
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	2
	Прибытие к месту работы оперативно штаба
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	3
	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных
сил и средств
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	4
	Организация	оперативного штаба
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	5
	Развертывание дополнительных		сил	и средств	для	ликвидации
аварийной ситуации
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	6
	Оповещение населения
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	7
	Доклады о ходе работ по локализации	и	ликвидации
аварийной ситуации
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	8
	Ликвидация	аварийной ситуации и ввод объекта в
рабочий режим
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402




	9
	Доклады	о	ликвидации
аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	Руководители служб в соответствии с договорами
		Администрация сельсовета-
глава сельсовета
Пастухова Н.Ф.
89012475112

	ул.Советская,49



		Информиро

	вание ЕДДС
83534530402












ПОРЯДОК
действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций,
а также Залесовского сельсовета
	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	







1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-
диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее – ДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объёма последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов,
учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием
маломобильных групп населения.
	







Немедленно
	

Дежурно-диспетчерская служба (83534530402)
газоснабжающая организация трест 
«Сорочинскмежрайгаз» - (04) , электроснабжающая организация  -РЭС Красногвардейского района  (83534531560, 
водоснабжающая организации ООО «Сельские коммунальные сети» -89228710585
Администрация сельсовета-83534534932,89012475112




	

2
	

Усиление ДДС, АДС (при необходимости)
	

Ч+ 01 ч. 30 мин.
	Дежурно-диспетчерская служба (83534530402)
газоснабжающая организация трест 
«Сорочинскмежрайгаз» - (04) , электроснабжающая организация  -РЭС Красногвардейского района  (83534531560, 
водоснабжающая организации ООО «Сельские коммунальные сети» -89228710585
Администрация сельсовета-83534534932,89012475112








	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	




3
	
Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	



Ч+ (0 ч. 30 мин. –
01 ч. 00 мин.)
	
Дежурно-диспетчерская служба (83534530402)
газоснабжающая организация трест 
«Сорочинскмежрайгаз»- (04) , электроснабжающая организация  -РЭС Красногвардейского района  (83534531560, 
водоснабжающая организации ООО «Сельские коммунальные сети» -89228710585
Администрация сельсовета-83534534932,89012475112


	



4
	При поступлении сигнала в Администрацию муниципального образования об аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения:
доведение информации до ЕДДС;
оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению
председателя КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием
маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	

Немедленно, но не позднее 20 мин.

Ч + 1 ч. 30 мин.
	


Глава	администрации Залесовского сельсовета	

89012475112

	
5
	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в
администрацию Залесовского сельсовета
	
Ч + 2 ч. 00 мин.
	Администрация сельсовета-83534534932,89012475112
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	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	



6
	Проведение заседания КЧС и ОПБ Залесовского сельского
поселения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Залесовского сельсовета «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ
Залесовского сельсовета при критически низких
температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения,
учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий
жизнедеятельности людей)
	



Ч+ (1 ч. 30 мин-
2 ч. 30 мин).
	


Председатель	КЧС	и	ОПБ	администрации Залесовского сельсовета
Оперативный штаб КЧС и ОПБ	администрации Залесовского сельсовета

	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ
Залесовского сельсовета
	Ч+2 ч. 30 мин.
	Глава	администрации Залесовского сельсовета

	

8
	Уточнение (при необходимости): пунктов приёма эвакуируемого населения;
планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения, эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие
непосредственного участия в эвакуации населения и размещения, эвакуируемых
	

Ч + 2 ч. 30 мин.
	

Эвакоприёмная	комиссия	Красногвардейского района

	

9
	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Залесовского сельсовета звена территориальной
подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы Залесовского сельсовета).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)
	

Ч+2 ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета
Оперативный	штаб	КЧС	и	ОПБ	Залесовского сельсовета

	

10
	Выезд оперативной группы Залесовского сельсовета на территорию, где произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению главы Залесовского сельсовета). Определение
количества потенциально опасных и химически опасных
	
Ч+ (2 ч. 00 мин -
-3 ч. 00 мин).
	
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета








	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	
	предприятий, котельных, учреждений здравоохранения,
, попадающих в зону возможной ЧС.
	
	

	11
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего
состава Залесовского сельсовета (по решению главы Залесовского сельсовета).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	12
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на
коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	13
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения (при необходимости).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	14
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики,
жизнеобеспечению населения Залесовского сельсовета.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	

15
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива;
доведение информации до ОДС ЕДДС.
	Через каждые 1 час (в течение первых суток)
2 часа
(в послед. сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	16
	Организация контроля над устойчивой работой объектов и систем
жизнеобеспечения населения Залесовского сельсовета
	В ходе ликвидации
аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ  Залесовского сельсовета

	17
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе
аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	МО МВД

	

18
	
Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя комиссии по
ликвидации ЧС и
ОПБ  Залесовского СП
	
Администрация Залесовского сельсовета

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
(переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)




6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Администрация Залесовского сельсовета на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проводит мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения, в том числе и в случае возникновения угрозы безопасности населения в результате аварии на объекте теплоснабжения:
· осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
· принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организует и осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
· осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
· осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и создаёт резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
· организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращается за помощью к исполнительным органам субъектов Российской Федерации;
· содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
· создаёт и поддерживает в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
· осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

7. 	Порядок	организации	мониторинга	состояния	систем теплоснабжения

Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Залесовского сельсовета, теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования.
Система мониторинга состояния системы теплоснабжения Залесовского сельсовета – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования котельных (далее - система мониторинга).
Целями функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
Основными задачами системы мониторинга являются:
· сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;
· оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;
· эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.
Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, ЕДДС, администрация Залесовского сельсовета.
Система мониторинга включает в себя:
· сбор данных;
· хранение, обработку и представление данных;
· анализ и выдачу информации для принятия решения.
Сбор данных
Система сбора данных мониторинга за состоянием объектов теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями, за оборудованием отопительных котельных на территории муниципального образования. В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.
Собирается следующая информация:
· данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;
· данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

Сбор данных организуется на бумажных носителях и в электронном виде в организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, в администрации Залесовского сельсоветав.
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